软化水设备参数要求

| 设备名称及数量 | 软水设备1套 |
| --- | --- |
| 使用科室 | 消毒供应中心 |
| 用水标准 | 满足WS310.1-2016《医院消毒供应中心管理规范》用水要求 |
| 软化水设备技术参数要求： |  |
| 1 产水量：≥6m3/h |  |
| 2 产水水质：产水硬度≤0.03mmol/L |  |
| 3 控制方式：自动控制 |  |
| 4 设备配置要求 |  |
| 4.1 软化罐：直径≥550mm，材质玻璃钢，数量1个 |  |
| 4.2 软化阀：配置自动控制阀，可实现正常运行、树脂再生等程序自动控制，可调节再生周期，数量1个。 |  |
| 4.3 软化树脂：采用优质品牌，装填量达到罐体高度的1/2-2/3。 |  |
| 4.4 盐箱：容量≥200L，材质PE，数量1个 |  |
| 二、 技术服务要求 |  |
| 1 安装地点： 招标单位指定位置 |  |
| 2安装调试与培训：供货商按照医院要求，负责设备的安装、调试，提供使用人员的免费培训 |  |
| 3售后服务：投标厂家需在 洛阳 地区有售后服务人员，当接到电话后需在4个小时内到达现场，8个小时内解决问题将设备恢复正常使用。终身提供每年不少于4次的免费上门进行运行状态检查、运行参数调整、设备清洗等相关维护保养服务，保证设备正常运行，延长使用寿命。 |  |
| 4质保期：设备质保期≥2年 |  |