## Sheet2
消防设施整改明细
楼体名称 | 项目内容 | 规格要求 | 数量 | 单位
后勤楼 | 1.二层走道疏散指示标志灯安装高度不应大于 0.5 米，并根据图纸增加应急照明灯具(至少两盖) | / | 3 | 具
| 2.应急照明线路应采用金属穿线管并刷防火漆。 | / | 20 | 米
| 3.检查灯具是否可以正常使用，如有损坏，及时更换。 | / | 2 | 具
| 4.室外钢梯处的疏散门更换乙级防火门; | 1480*2550（1楼东） | 1 | 樘
|  | 1480*2340（2楼西） | 1 | 樘
CT楼 | 1.夹层内病案库房门更换防火门 | 910*1910（4樘） | 4 | 樘
|  | 915*2005（1樘） | 1 | 樘
|  | 920*2005（1樘） | 1 | 樘
|  | 1425*2000（1樘） | 1 | 樘
| 2.楼梯间的门均更换乙级防火门: | 880*1910（夹层东爬梯） | 1 | 樘
|  | 1505*2130（1、2、3楼北楼梯间） | 3 | 樘
|  | 1385*2000（1楼东北楼梯间出室外） | 1 | 樘
|  | 885*2045（1楼西北出室外） | 1 | 樘
|  | 1350*1970（2楼西） | 1 | 樘
| 3.三楼东一消火栓安装方向变更。 | / | 1 | 个
| 4.三楼装修隐藏消火栓处更换标识。 | / | 1 | 个
| 5.箱体松动需维修(东一层东消防柜灭火器箱门) | / | 4 | 个
| 6.二层走道疏散指示标志灯调整安装高度。 | / | 1 | 个
| 7.应急照明线路穿线管并刷防火漆。 | 单芯硬线 | 700 | 米
| 8.更换灯具。 | 8灯具+4疏散指示+5安全出口（1楼） 2灯具+3安全出口（夹层） 3灯具+4疏散指示（左）+1安全出口（楼梯间） 12灯具+5个疏散指示（3左2右）+1个安全出口 | 47 | 具
| 9.消防应急照明线路铺设。 | / | 700 | 米

## Sheet3
东方医院年检问题维修报价单
| 序号 | 维修项​ | 数量 | 单位 | 单价（元/项） |  | ​小计（元）​ | 备注
[5 empty] | 材料费 | 人工费
消防年检整改项 | 1 | 1号楼消防电话故障查线。布线增加高位水箱间1部电话分机 | 1 | 项 | 300 | 1000 | 1300 | 已维修完成
| 2 | 维修1号楼楼顶风机入口处280°排烟防火阀 | 1 | 项 | / | 300 | 300 | 已维修完成
| 3 | 3号楼消火栓2号稳压泵漏水，拆卸维修 | 1 | 项 | / | 350 | 350 | 已维修完成
合计（大写）：壹仟玖佰伍拾元整 | [6 empty] | 1950
报价单位：河南卓凡智能建设工程有限公司
日 期：2025年9月11日